## Capa
Parametrização de controladores PID
Guia para "sintonia de start up" para controladores
Nível em tanques/caixas com bombeamento no duto de saída (Processo Integrador) | Nível em células/colunas de flotação (Processos autoregulados com ganho elevado) | Vazão, pressão, temperatura, densidade, pH (Processos Autoregulados)
Desenvolvido por Lúcio Passos Engreconsult LTDA julho/2019
lucio.passos@gmail.com
Versão 1.0

## Integrador
|  |  |  | 1 | Range da vazão manipulada na entrada (m3/h)
[7 empty] | 0 | Tempo de Enchimento (seg): |  | -132
[8 empty] | Ki (seg^-1): |  | -0.0075758
Parâmetros do PID (ISA)
Range do instrumento: |  |  | U.E.: | % |  |  |  | Fator de projeto λ (seg): |  | 10 | Mínimo: 2s Sugerido: 5s
min.: | 0 | [6 empty] | Kc: |  | -24 | -24 | Kc:
máx.: | 100 | [6 empty] | Ti (seg): |  | 22 | 22
[8 empty] | Td (seg): |  | 0 | 0
[8 empty] | Ta(seg): |  | 0.66667
|  |  |  | 55 |  |  |  | Constante Tempo Filtro (seg): |  | 2
Volume Manipulado (m3)
1500
Range da vazão manipulada na saída (m3/h)
[9 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Tempo morto (θ): |  | 1 | seg
|  | Constante de tempo atuador (τ): |  |  | 5 | seg
𝑉_𝑚á𝑥
𝑄_𝑚á𝑥
𝑄_𝑠
𝑄_𝑒
𝐿
Range PV usado no controlador
Normalizado (mesmo range da saída)
Mesmo range do instrumento
Base tempo do controlador:
Algoritmo:
ISA
Independente
segundo
minuto
𝐿=𝑄_𝑚á𝑥/𝑉_𝑚á𝑥 ∫1▒𝐶𝑂𝑑𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

## Auto Regulatório
1
Range do instrumento: |  |  | Unidade: | m3/h |  |  | min | máx. |  | Ganho de Processo (K): |  | 1
min.: | 0 |  |  | Range operação histórica da PV: |  |  | 0 | 1500 | m3/h | Tempo de acomodação (seg): |  | 20
máx.: | 1500 |  |  | Range operação histórica da CO: |  |  | 0 | 100 | %
|  |  |  | Constante de tempo processo (τ): |  |  | 5 | seg | Aplicar valor típico: | Parâmetros do PID (ISA)
[10 empty] | Fator de projeto λ (seg): |  | 10 | Mínimo: 2s Sugerido: 5s
[10 empty] | Kc: |  | 0.45455 | 0.45455 | Kc:
[10 empty] | Ti (seg): |  | 5 | 5
[10 empty] | Td (seg): |  | 0 | 0
[10 empty] | Ta(seg): |  | 0.33333
[10 empty] | Constante Tempo Filtro (seg): |  | 1
|  | Tempo morto (θ): |  |  | 1 | seg |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | Constante de tempo atuador (τ): |  |  |  | seg
|  | Limitador de Taxa: |  |  |  | %/seg | 0
Corrente/Potência/Velocidade de bombas/motores | 5 |  |  |  | 5 | 1
Densidade de polpa com BP/DCV | 40
Pressão de ar usando PCV | 5
Vazão de água com FCV | 10
Vazão de injeção de ar em CF's | 20
Vazão de polpa com BP | 25
Vazão de reagente com BQ/BG | 10
Vazão de reagente com FCV | 5
Vazão mássica com alimentadores | 10
Range PV usado no controlador
Normalizado (mesmo range da saída)
Mesmo range do instrumento
Base tempo do controlador:
Algoritmo:
segundo
minuto
ISA
Independente

## Hibrido
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 10
[5 empty] | Range da vazão manipulada na entrada (m3/h) |  |  |  | Tempo de Enchimento (seg): | 96
[8 empty] | 1500 | Volume manipulado(m3): | 40
[9 empty] | Ki (seg^-1): | 0.010417
[9 empty] | fator gama (γ): | 0.2
Range do instrumento (L): | [8 empty] | K: | 5 | K máx. p/ autoregulatóio: |  | 10
min.: | 0 | [7 empty] | Constante de tempo τ (seg): | 480 | se >=10 ,processo é modelado como integrador
máx.: | 2300
U.E.: | mm | [7 empty] | Parâmetros do PID (ISA) |  | Mínimo: 2s Sugerido: 4s
[9 empty] | Fator de projeto λ (seg): | 4 | Modelo AutoRegulatório
[9 empty] | Kc: | 19.2 | 19.2
Altura medida: |  | 2 | metros | [5 empty] | Ti (seg): | 480 | 480
Altura total: |  | 10 | metros | [5 empty] | Td(seg): | 0 | 0
| Área: | 20 | m2 | [5 empty] | Ta(seg): | 32
[9 empty] | Constante Tempo Filtro (seg): | 96
1
Range da vazão manipulada na saída (m3/h)
|  |  | Tempo morto (θ): |  | 1 | seg | 1
|  | Constante de tempo atuador (τ): |  |  |  | seg
1
𝑄_𝑠
𝑄_𝑒
𝑄_𝑚á𝑥
𝑄_𝑚á𝑥
Range PV usado no controlador
Normalizado (mesmo range da saída)
Mesmo range do instrumento
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐿
Algoritmo:
ISA
Independente
Base tempo do controlador:
segundo
minuto
𝐿=𝑄_𝑚á𝑥/𝑉_𝑚á𝑥 ∫1▒𝐶𝑂𝑑𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑄_𝑠=𝛾𝐿
(𝑉_𝑚á𝑥⁄𝑄_𝑚á𝑥 )/𝛾 𝑑𝐿/𝑑𝑡+𝐿=𝐶𝑂/𝛾
𝐴𝑢𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

## Curvas_Resposta MF
Processo AutoRegulatório (exemplo com λ=2 segundos) | Processo Integrador (exemplo com λ=2 segundos)